关于康师傅（吉林）长白山饮品有限公司锅炉改建项目环境影响报告表的批复

康师傅（吉林）长白山饮品有限公司：

你单位委托吉林灵隆环境科技有限公司编制的《康师傅（吉林）长白山饮品有限公司锅炉改建项目环境影响报告表（报批版）》(以下简称“报告表”)收悉。该项目经公示、专家评审，符合审批要求，现批复如下：

- 一、建设项目基本情况和审批意见

该项目位于吉林省白山市靖宇县靖白公路西 200 米康师傅（吉林）长白山饮品有限公司现有厂区内，地理坐标126°44′37.414″，42°20′6.690″。项目利用现有燃煤锅炉房进行改造，将原有1台6t/h燃煤热水锅炉拆除，改造为1台6t/h生物质热水锅炉，用于企业采暖季供暖。项目总投资85万元。

本项目为燃生物质锅炉替代燃煤锅炉，符合国家产业政策。在全面落实《报告表》结论及专家评审意见提出的各项环保措施后，做到各污染物达标排放，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，在符合靖宇生态保护红线和自然保护地优化调整管控要求前提下，从环境保护角度分析，我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目应重点做好以下环境保护工作

(一) 加强施工期环境管理和污染防治

- 本项目锅炉改造利用现有厂房，施工期只涉及设备的安装及调试，施工过程中产生的扬尘、噪声、废水对保护区植物及动物基本无影响，且施工期较短，引起的短期不利影响较小。

- （二）严格落实各项水污染防治措施

- 本项目废水主要为锅炉排水及锅炉停机排水，经厂区综合沉淀池处理后，各污染因子满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和靖宇县污水处理厂进水指标要求，经市政污水管网排入靖宇县污水处理厂处理，处理达标后排入珠子河。

（三）严格落实各项大气污染防治措施

- 本项目废气主要为燃生物质锅炉烟气，锅炉烟气经多管除尘+布袋除尘器处理后排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉限值，经1根40m高烟囱排放。

- （四）严格落实各项噪声污染防治措施

本项目噪声主要为锅炉运行产生的噪声。通过选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施，再经过距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处理污染防治措施

- 本项目产生的各类固体废物按照国家及行业相关标准要求，分类妥善处理、处置。锅炉炉渣及除尘灰袋装收集后，外卖农户资源化利用；废除尘器布袋定期由环卫部门处理；废生物质颗粒包装袋一部分作为灰渣包装袋，剩余部分由生物质颗粒厂家回收重复利用。

三、项目运行排放污染物前，依据《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，申请排污许可证（含重点、简化、登记），不得无证排污。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位必须按规定程序组织环保设施竣工验收。

五、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。环境影响报告表自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、靖宇县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目“三同时”监督检查和环境管理工作。

七、依法须经批准的项目，应由相关部门批准后，方可开工建设或投入运营。

2024年8月19日